Содержание

# Техническое задание на проектирование и построение ЛВС и беспроводной сети Wi‑Fi нового складского корпуса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Складской корпус со вспомогательными помещениями (пристройка к существующему складу) |
| Адрес | Республика Беларусь, Минский р‑н, Хатежинский с/с, район д. Таборы |
| Заказчик | [наименование организации — заполнить]; контактное лицо: Руслан, продакт-менеджер |
| Версия документа | 0.2 (черновик для запроса коммерческих предложений; учтены ответы заказчика от 27.09.2026) |
| Ведущий инженер проекта (ГИП) | [ФИО, контакты — заполнить]; к нему — вопросы по строительной части, электропитанию и смежным разделам |
| Дата | [заполнить] |

Ключевые решения заказчика (обязательны для подрядчика): активное оборудование — только Huawei (как ядро сети основного склада); Wi‑Fi управляется существующим контроллером на коммутаторе ядра основного склада; в сети есть устаревшие клиенты Wi‑Fi 4 (802.11n) только 2,4 ГГц — диапазон 2,4 ГГц обязателен; видеонаблюдение и СКУД — вне объёма (проектируются отдельно).

Как читать документ. Всё, что установлено по чертежам, приведено со ссылкой на источник. Всё, что по чертежам установить нельзя, помечено как [Допущение] (принято для расчёта КП, подрядчик обязан проверить) или [Вопрос] (см. раздел 17 «Открытые вопросы к заказчику»). Подрядчик вправе предложить альтернативные технические решения при условии их обоснования.

## 1. Термины и сокращения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ТШ | Телекоммуникационный шкаф |
| ТД | Точка доступа Wi‑Fi |
| ТСД | Терминал сбора данных (мобильный сканер/компьютер кладовщика, в т.ч. установленный на погрузчике) |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| PoE | Питание устройств по витой паре (IEEE 802.3af/at/bt) |
| RSSI | Уровень принимаемого сигнала, дБм |
| SNR | Отношение сигнал/шум, дБ |
| APoS | «AP-on-a-stick» — натурное обследование с временной установкой ТД |
| ИД | Исполнительная документация |
| КП | Коммерческое предложение |

## 2. Цели и задачи

Цель: обеспечить новый складской корпус надёжной проводной и беспроводной сетью, интегрированной в существующую ЛВС основного склада, для работы складских процессов (ТСД, рабочие места, печать этикеток и т.п.).

Задачи подрядчика:

- Провести предпроектное радиообследование (моделирование + натурное) и по его результатам определить количество, места установки, модель ТД и антенн.

- Разработать проект ЛВС, СКС и Wi‑Fi (в объёме, достаточном для монтажа и согласования с заказчиком и смежными подрядчиками).

- Поставить материалы и оборудование (в согласованном с заказчиком объёме).

- Выполнить монтаж СКС, ВОЛС, ТШ, активного оборудования, ТД.

- Выполнить пусконаладку, интеграцию с существующей сетью и системой управления Wi‑Fi.

- Провести приёмочные испытания (сертификационное тестирование СКС и ВОЛС, приёмочное радиообследование, тесты роуминга ТСД).

- Передать исполнительную документацию и обучить персонал заказчика.

Критерии успеха:

- ТСД работают без обрывов сессий во всех рабочих зонах, включая проходы между заполненными стеллажами и зоны под/на мезонинах.

- Отказ одной оптической линии или одного узла агрегации не приводит к потере связи склада с серверной.

- Каждая медная линия СКС — не длиннее норматива (90 м постоянной линии, 100 м канала) и сертифицирована.

## 3. Описание объекта (по исходным чертежам)

### 3.1. Исходные материалы

| № | Документ | Что содержит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект 625‑26‑п‑КМ «Металлоконструкции мезонинов» (ПГС‑Инжиниринг, 07.2026), 8 листов, файл sklad-obshaya-shema.pdf | Общие данные, габариты и отметки мезонинов, схемы колонн, балок, лестниц |
| 2 | План расположения стеллажей Триовист, 22.04.2026, на подложке 11‑04/25‑1‑АР, файл triovist-frontalnye-22.04.2026-(1)-model-6.pdf | План корпуса в осях, мезонины, ряды стеллажей, экспликация помещений |
| 3 | Виды стеллажей Триовист, файл triovist-frontalnye-22.04.2026-(2)-model-3.pdf | Высоты рам, ярусы, нагрузки, спринклерная защита в стеллажах |
| 4 | Чертёж DWG triovist-frontalnye-22.04.2026-(1)(4).dwg | Исходник документов 2–3 (конвертирован; содержит те же данные) |

Заказчик передаёт подрядчику исходные DWG/PDF. Важно: на плане стеллажей стоит пометка разработчика «Утвердить длину рядов стеллажей, габариты мезонинов и проездов между ними» и «План выполнен без учёта ПК и трубопроводов противопожарной системы» — т.е. раскладка стеллажей не финальная. Подрядчик обязан работать по актуальной на момент проектирования версии и учесть возможные изменения.

### 3.2. Здание

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Габарит корпуса в осях | ~96,5 м (оси 1–18) × 126 м (оси А–Ш) | План Триовист |
| Шаг колонн | 6 м в обоих направлениях (крайние пролёты 2,0 и 4,5 м по осям 1–3) | План Триовист |
| Площадь помещения «Склад» | 11 994,11 м², категория В1 / П II | Экспликация помещений |
| Примыкание к существующему складу | По оси 1 (слева на плане) — корпус пристроен вплотную | План Триовист (надпись «Сущ. склад») |
| Отметка чистого пола | 0,000 (абс. +268,50) | КМ, лист 1.1 |
| Высотная отметка над стеллажами | +13,200 (показана на видах стеллажей; зазор ~1 м над верхом рам) | Виды Триовист |
| Ворота / доки | Группа доковых ворот вдоль торцевой стены у Мезонина 1 (ось Ш) и группа ворот у Мезонина 2 (ось А) | План Триовист |
| Вспомогательные помещения | Санузлы, тамбуры, коридор, помещение обогрева, электрощитовая (5,67 м², у Мезонина 2, торец у оси 18), венткамера, площадки для курения, площадка для брака (150 м², у стены по оси 18) | Экспликация |

[Допущение] Отметка +13,200 трактуется как низ несущих конструкций покрытия/предельная высота; фактическая высота до низа ферм, расположение ферм, светильников, спринклерных магистралей и вентиляции — уточнить по разделам АР/КМ здания, ОВ, АУПТ, ЭО (не переданы). [Вопрос 17.2]

[Допущение] Наличие отопления склада не установлено; наличие «помещения обогрева» может указывать на неотапливаемый/холодный склад. От этого зависят требования к исполнению оборудования и шкафов. [Вопрос 17.3]

### 3.3. Мезонины

| Параметр | Мезонин 1 | Мезонин 2 |
| --- | --- | --- |
| Расположение | У торцевой стены по оси Ш (верх плана), оси ~Х–Ш / 2–18 | У торцевой стены по оси А (низ плана), оси А–В(Г) / 2–18 |
| Тип (по плану Триовист) | «Платформа с надстройкой» | «Платформа 0+1» |
| Размер в плане по КМ | 93,8 × 17,35 м | 92,9 × 11,35 м |
| Размер по плану Триовист | ~87,45 × 16,86 м | ~87,45 × 12,7 м |
| Отметка пола мезонина | +4,000 (монолитная ж/б плита) | +4,000 |
| Низ балок (высота под мезонином) | +3,560 | +3,560 |
| Лестницы | С двух торцов | С двух торцов |
| Нормативная технологическая нагрузка | 15 кН/м² | 15 кН/м² |

Размеры в КМ и на плане Триовист расходятся (разные стадии/подложки) — подрядчику использовать актуальный согласованный чертёж. [Вопрос 17.2]

Что находится на мезонинах и под ними (офисы, зоны комплектации, упаковки, сортировки), а также что входит в «надстройку» Мезонина 1 — по чертежам не определено. [Вопрос 17.4]

### 3.4. Стеллажная зона

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Зона стеллажей | Между мезонинами, примерно оси Г–Ф (~84 м) по длине, оси 2–18 по ширине | План Триовист |
| Ориентация рядов | Ряды параллельны осям 1–18 (перпендикулярно мезонинам), две половины по ~39,95 м с проездными (арочными) секциями посередине | План Триовист |
| Состав рядов (ориентировочно) | 1 одинарный ряд вдоль стены по оси 1; ~5 сдвоенных рядов с глубокими паллетоместами (проходы ~4,2–4,9 м); ~8 сдвоенных рядов под европаллеты (глубина ряда 2 × 1,1 м, проходы ~3,35 м) | План Триовист (подсчёт по чертежу, уточнить) |
| Высота рам | 12 200 мм, до 6 ярусов, верхний уровень хранения ~+10,3…+10,9 м | Виды Триовист |
| Шаг секции | 2 700 мм; нагрузка до 1 000 кг на паллету, до 3 000 кг на ярус, до 15 000 кг на раму | Виды Триовист |
| Особенности | Внутристеллажное спринклерное пожаротушение (балки-защиты спринклера, противопожарные экраны), сетчатые настилы, проездные секции и эвакуационные проходы | Виды Триовист |

Значение для радио: плотные металлические стеллажи высотой 12,2 м с паллетами создают «каньоны» — сигнал между соседними проходами сильно ослаблен, покрытие каждого прохода фактически нужно обеспечивать отдельно. Уровень затухания зависит от товара (жидкости, металл, фольгированная упаковка поглощают/отражают сигнал) и заполненности стеллажей. [Вопрос 17.5]

### 3.5. Эскиз размещения шкафов и трасс

Эскиз размещения ТШ и трасс ВОЛС на плане стеллажей (условно, не проект)

Файл: media/eskiz-shkafy-trassy.png. Эскиз иллюстрирует вводные заказчика и проблему длины медных линий; он не является проектным решением.

Оценка по эскизу: при размещении ТШ‑1 и ТШ‑2 примерно посередине длины мезонинов и допущении «≈75 м по горизонтали + ≈15 м на подъём от пола мезонина (+4,0) к лоткам под покрытием, спуск к ТД и запас» центральная часть стеллажной зоны у стен по осям 1 и 18 (красные зоны) не достигается медной линией 90 м. Значит, для точек доступа в средней части склада потребуются дополнительные ТШ (например, ТШ‑3/ТШ‑4 у стен по осям 1 и 18) или иное решение — подрядчик обязан обосновать (см. п. 6.4).

## 4. Границы работ

### 4.1. Входит в объём подрядчика

- Предпроектное радиообследование (моделирование и натурное) — раздел 9.

- Проектирование ЛВС, СКС, Wi‑Fi, кабеленесущих систем. По электропитанию ТШ подрядчик выдаёт задание на смежный раздел (электрические нагрузки ТШ, количество и места линий 230 В, требования к заземлению) ведущему инженеру проекта (ГИП); прокладку линий питания до ТШ выполняет электромонтажная организация по проекту электроснабжения, если заказчик не решит иначе.

- Две независимые ВОЛС от серверной существующего склада до ТШ‑1 и ТШ‑2 и ВОЛС ТШ‑1 ↔ ТШ‑2 (кольцо), включая проходки через стену между корпусами с восстановлением предела огнестойкости.

- Кабеленесущие системы (лотки, трубы, крепёж) для трасс ЛВС в новом корпусе и в существующем здании до серверной.

- Поставка и монтаж ТШ, коммутационного оборудования (патч-панели, оптические кроссы, органайзеры), ИБП, систем заземления ТШ.

- Медные линии СКС: рабочие места на мезонинах (40 шт.), ТД, резервные/прочие точки по согласованному перечню.

- Поставка (см. 4.3), монтаж и настройка коммутаторов Huawei и ТД Huawei; подключение ТД к существующему контроллеру Wi‑Fi на коммутаторе ядра основного склада (настройка профилей, SSID, радиопараметров, лицензий ТД).

- Интеграция с существующей ЛВС (ядро, VLAN, маршрутизация, аутентификация, мониторинг) по согласованию с ИТ заказчика.

- Испытания и приёмка: сертификация СКС и ВОЛС, приёмочное радиообследование, тест роуминга ТСД.

- Исполнительная документация, обучение, гарантийное обслуживание.

- Вывоз строительного мусора и упаковки, уборка зон работ.

- Средства подмащивания и подъёмники для работ на высоте до ~13 м (включить в КП или указать как обязательство заказчика).

### 4.2. Не входит в объём (если не заказано отдельно)

- Видеонаблюдение и СКУД — полностью вне объёма (проектируются заказчиком отдельно). Подрядчик ЛВС только закладывает резерв ёмкости лотков (п. 6.5) и не занимает трассы, которые понадобятся этим системам, без согласования.

- Охранная и пожарная сигнализация, IP‑телефония — вне объёма; при необходимости — опциональные линии по цене за единицу (п. 16).

- Монтаж силовых распределительных сетей здания (кроме линий питания ТШ — по согласованию).

- Поставка ТСД, ПК, принтеров.

- Изменения в существующей серверной сверх подключения новых ВОЛС (при необходимости — отдельной позицией).

### 4.3. Варианты поставки оборудования

Подрядчик указывает в КП раздельно:

- (а) СКС и пассивная часть — поставка подрядчиком;

- (б) активное оборудование Huawei (коммутаторы, ТД, оптические модули, лицензии ТД на существующем контроллере) — поставка подрядчиком или поставка заказчиком с монтажом/настройкой силами подрядчика.

Решение по варианту (б) — за заказчиком (КП дать в обоих вариантах). Оборудование других производителей для активной части не допускается. Выбор производителя пассивной СКС (кабель, панели, кроссы) — за подрядчиком, с обоснованием.

## 5. Общие требования и нормативная база

- Работы выполнять в соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь (ТКП, СТБ, ПУЭ, требования пожарной безопасности) и международными стандартами на СКС: ISO/IEC 11801‑1, ISO/IEC 14763‑2 (проектирование и монтаж), IEC 61935‑1 (тестирование медных линий), ISO/IEC 14763‑3 (тестирование оптики), ANSI/TIA‑568.2‑D / 568.3‑D, ANSI/TIA‑606 (маркировка), ANSI/TIA‑607 (заземление) — в части, не противоречащей ТНПА РБ.

- Оборудование и материалы — новые, с документами о соответствии требованиям ЕАЭС / ТНПА РБ (в т.ч. ТР ТС 020/2011 для радиоэлектронного оборудования), с официальной гарантией производителя в РБ.

- Радиооборудование — с допуском к применению в РБ; частотные каналы и мощность — в пределах, разрешённых в РБ. Подрядчик подтверждает допустимость использования диапазона 6 ГГц в РБ либо проектирует без него.

- Кабельная продукция внутри здания — не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (исполнение LSZH / нг(А)‑HF или эквивалент по ТНПА РБ).

- Работы на высоте — персоналом с допуском, с оформлением нарядов-допусков; согласование графика с генподрядчиком и монтажником стеллажей.

- Запрещено сверлить, варить и крепить что-либо к стеллажам без письменного согласования с поставщиком стеллажей (Триовист) и заказчиком; крепления к металлоконструкциям мезонинов и здания — по согласованию с проектировщиком КМ/генподрядчиком.

- Трассы и места установки ТД согласовываются со смежными системами: спринклерное пожаротушение (в т.ч. внутристеллажное), освещение, вентиляция, зоны работы погрузчиков, эвакуационные пути.

## 6. Требования к СКС

### 6.1. Топология

- Иерархическая звезда: серверная существующего склада (ядро) → ТШ нового корпуса (узлы доступа/агрегации) → абонентские линии.

- Минимум два ТШ: ТШ‑1 на Мезонине 1 и ТШ‑2 на Мезонине 2. Размещение по длине мезонина выбрать так, чтобы все рабочие места на мезонине и максимум ТД укладывались в норматив длины (ориентир — середина мезонина). Окончательно — по проекту.

- Необходимость дополнительных ТШ (ТШ‑3, ТШ‑4 и т.д.) подрядчик обязан обосновать расчётом длин линий по реальным трассам (с учётом подъёма к лоткам под покрытием и спусков), см. п. 6.4.

### 6.2. Магистральная оптика (ВОЛС)

| Линия | Откуда → куда | Требования |
| --- | --- | --- |
| ВОЛС‑1 | Серверная существующего склада → ТШ‑1 | Одномодовое волокно OS2, 12 волокон; своя трасса и своя проходка в стене |
| ВОЛС‑2 | Серверная существующего склада → ТШ‑2 | OS2, 12 волокон; трасса и проходка физически разнесены с ВОЛС‑1 (разные лотки, разные проходки, по возможности с разных сторон серверной) |
| ВОЛС‑3 (кольцо) | ТШ‑1 ↔ ТШ‑2 | OS2, 12 волокон; трасса не должна совпадать с ВОЛС‑1/ВОЛС‑2 (например, вдоль стены по оси 18) |
| ВОЛС к доп. ТШ (если будут) | ТШ‑1/ТШ‑2 → ТШ‑3/ТШ‑4 | OS2, 8–12 волокон; двойное подключение каждого доп. ТШ (к ТШ‑1 и ТШ‑2) |

Итого минимум: 3 оптических кабеля по 12 волокон OS2 (2 из серверной + 1 кольцевой), плюс по 2 кабеля на каждый дополнительный ТШ, если он потребуется.

Обоснование ёмкости: один канал 10 Гбит/с занимает 2 волокна. В каждый ТШ заводятся 2 канала (к двум коммутаторам ядра или агрегированный LAG) — это 4 волокна. Ещё 4 волокна нужны для транзита к возможным ТШ‑3/ТШ‑4 или для расширения, 4 остаются резервом на повреждение. Разница в цене между 8 и 12 волокнами невелика, а дотянуть кабель позже намного дороже. Подрядчик вправе обосновать большую ёмкость (16–24 волокна).

Дополнительно:

- Тип кабеля — для внутренней прокладки (или универсальный in/outdoor), LSZH, с защитой от грызунов при прокладке в зонах риска; при прокладке по наружной стене/между зданиями вне помещения — кабель соответствующего исполнения.

- Оконцевание — сварка пигтейлов в оптических кроссах 19”, разъёмы LC/UPC [Допущение — сверить с оптическими кроссами и модулями существующего ядра Huawei, Вопрос 17.7]; запас кабеля в ТШ и в серверной не менее 3–5 м.

- Трассы — в лотках/трубах, отдельно от силовых кабелей; радиус изгиба — по паспорту кабеля.

- Проходки через стену между корпусами (заказчик подтверждает, что сверление допустимо) — в гильзах с заделкой сертифицированными огнезащитными материалами с пределом огнестойкости не ниже, чем у стены ([Вопрос 17.10]: является ли стена противопожарной).

- Серверная находится в основном складе, к которому примыкает новый корпус. Точное место серверной, длину трасс и наличие лотков в основном складе подрядчик определяет при обследовании объекта (этап 1).

### 6.3. Медная горизонтальная подсистема

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Категория для ТД | Cat.6A (класс EA), экранированная (F/UTP или U/FTP) — под multigigabit (2,5/5 Гбит/с) для ТД Wi‑Fi 6/6E/7 |
| Категория для рабочих мест | Не ниже Cat.6 (класс E); допускается Cat.6A единой системой — указать цену обоих вариантов |
| Экранирование | Единое решение для всей системы (экран — с заземлением через ТШ) |
| Длина | Постоянная линия ≤ 90 м, канал ≤ 100 м. Линии длиннее — недопустимы |
| Исполнение | LSZH / нг(А)-HF |
| Производитель | Единая система одного производителя (кабель, модули, панели, шнуры) с возможностью получения системной гарантии производителя |
| Рабочие места | До 20 на каждом мезонине (до 40 всего) — предварительно, с запасом; фактическое количество, скорее всего, будет заметно меньше и уточняется после планировки мезонинов. КП считать на 20 + 20, с ценой за одно рабочее место, чтобы итог можно было пересчитать. [Допущение] по 2 порта RJ45 на рабочее место; тип розеток — [Вопрос 17.4] |
| ТД | Одна линия на ТД [Допущение; для ТД с двумя uplink — 2 линии], оконцевание у ТД — розетка/коннектор полевой заделки в защитной коробке; патч-корд до ТД |
| Резерв | Не менее 20% свободных портов на патч-панелях и 20% запаса ёмкости лотков |
| Прочие точки | Принтеры этикеток, стационарные сканеры, доковые рабочие места, зарядные станции ТСД с Ethernet — по перечню заказчика [Вопрос 17.6]; в КП — цена за единицу линии. Камеры и СКУД — вне объёма |

### 6.4. Обоснование количества ТШ (обязательный пункт проекта)

Подрядчик в проекте (и в укрупнённом виде — в КП) приводит:

- Трассировку всех линий к ТД и рабочим местам с реальными длинами (горизонталь по лоткам + вертикальные подъёмы/спуски + запасы).

- Проверку, что ни одна постоянная линия не превышает 90 м.

- Если с ТШ‑1/ТШ‑2 это невыполнимо — сравнение минимум двух вариантов, например: (а) дополнительные ТШ у стен по осям 1 и/или 18 в средней части склада с оптическим подключением; (б) промышленные коммутаторы в защищённых боксах в зоне стеллажей; (в) иное решение. Сравнение — по стоимости, надёжности, удобству обслуживания, требованиям к питанию и безопасности на высоте.

- Для доп. ТШ — место установки должно быть доступно для обслуживания без подъёмника, защищено от ударов погрузчиков, обеспечено питанием.

### 6.5. Кабеленесущие системы

- Металлические лотки (проволочные или перфорированные) с крышками на участках риска механических повреждений; заполнение не более 50% после монтажа (с учётом резерва).

- Основные магистрали — по стенам и/или под покрытием выше отметки верха стеллажей (зазор над рамами ~1 м — согласовать отметки с АУПТ, освещением, вентиляцией); пересечение проходов — только поверху, без помех для погрузчиков.

- Спуски к ТД и оборудованию — в гофротрубе/металлорукаве или в лотке.

- На мезонинах — лотки под плитой мезонина/по ограждению/в кабель-каналах к рабочим местам (решение — проектом).

- Заземление и уравнивание потенциалов металлических лотков.

- Разделение слаботочных и силовых трасс по нормам (расстояния/перегородки).

### 6.6. Маркировка

- По ANSI/TIA‑606 (или эквивалентной схеме, согласованной с заказчиком): ТШ, патч-панели, порты, розетки, оба конца каждого кабеля, оптические кроссы и волокна, ТД (метка с идентификатором, видимая с пола), лотки на поворотах и проходках.

- Маркировка — промышленные термоусадочные/ламинированные этикетки, стойкие к истиранию; ручные надписи не допускаются.

- Схема идентификаторов согласуется с ИТ заказчика до начала монтажа (увязка с существующей маркировкой основного склада).

## 7. Требования к телекоммуникационным шкафам

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | Напольный 19”, не менее 42U, глубина не менее 1000 мм (под коммутаторы и ИБП), ширина 800 мм предпочтительно (кабельные органайзеры по бокам) — окончательно по проекту |
| Исполнение | Закрывающиеся двери с замком (передняя — перфорированная или стекло/сталь, задняя — перфорированная); боковые стенки съёмные с замками. При запылённости/перепадах температур — шкаф с повышенной степенью защиты (IP54) и климат-контролем [Вопрос 17.3] |
| Размещение | На мезонинах, вне путей эвакуации и зон перемещения грузов; защита от ударов (отбойники) при необходимости; проверка несущей способности плиты — нагрузка шкафа с ИБП и АКБ до ~500 кг (мезонин рассчитан на 15 кН/м²) |
| Вентиляция | Вентиляторные модули с термостатом; расчёт тепловыделения активного оборудования и ИБП; допустимый температурный диапазон оборудования — подтвердить для условий склада |
| Заполнение (минимум) | Оптический кросс; патч-панели с органайзерами; коммутаторы доступа/агрегации; ИБП; блок розеток (PDU) 19”; полка; резерв ≥ 30% юнитов |
| Питание | Выделенная линия 230 В на каждый ТШ (ориентировочно — от электрощитовой нового корпуса), отдельный автомат и УЗО/дифавтомат по нормам; по возможности — от щита гарантированного питания. Подрядчик ЛВС выдаёт ГИП задание с нагрузками (кВт) и местами ТШ; линии выполняются по проекту электроснабжения [Вопрос 17.9] |
| ИБП | Онлайн (двойное преобразование), стоечный, с сетевой картой SNMP/HTTPS для мониторинга; мощность — по расчёту с запасом ≥ 25% от максимального потребления (включая полный PoE-бюджет); автономность — не менее 30 минут [Допущение, Вопрос 17.9]; внешний байпас при возможности |
| Заземление | Шина заземления в каждом шкафу, подключение к главной заземляющей шине/контуру здания медным проводником сечением по расчёту/нормам; заземление экранов СКС через патч-панели; протокол измерения сопротивления заземления |
| Доступ | Ключи — у заказчика; перечень лиц с доступом — по согласованию |

## 8. Требования к активному оборудованию

### 8.1. Общие

- Производитель — только Huawei, так же как ядро сети основного склада. Модели коммутаторов, ТД и модулей подрядчик подбирает с обоснованием; при наличии нескольких подходящих линеек — 2 варианта (например, базовый и с запасом по производительности) с полной стоимостью владения на 5 лет (оборудование, лицензии, сервисная поддержка).

- Обязательная проверка совместимости с существующим ядром Huawei: модели и версия ПО ядра, оптические модули, протоколы резервирования, функции контроллера Wi‑Fi (п. 9.6). При необходимости обновить ПО ядра — указать это в КП отдельно, с оценкой рисков и окном работ.

- Совместимость с существующим ядром сети и системой управления заказчика (VLAN 802.1Q, LACP 802.3ad, STP/RSTP/MSTP или ERPS, LLDP, SNMPv3, Syslog, NTP, 802.1X/RADIUS, ACL, QoS DSCP/802.1p).

- Централизованное управление в существующей инфраструктуре Huawei заказчика (система управления/NMS — [Вопрос 17.11]), резервное копирование конфигураций.

- Все компоненты — с действующей гарантией/сервисным контрактом производителя; указать сроки End-of-Sale/End-of-Support (не ранее 5 лет с даты поставки).

### 8.2. Коммутаторы доступа (в ТШ)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Порты под ТД | Multigigabit 1/2.5/5 Гбит/с (а при необходимости 10GBASE-T) с PoE+ (802.3at) или PoE++ (802.3bt) — по требованиям выбранной модели ТД |
| Порты под рабочие места | 1 Гбит/с (PoE — по перечню устройств: IP‑телефоны, камеры) |
| Uplink | Не менее 2 × 10 Гбит/с SFP+ (или 25 Гбит/с) на каждый коммутатор/стек; оптические модули — в комплекте |
| Резервирование | Стек или MLAG внутри ТШ; два блока питания (или резервный БП) у коммутаторов ядра/агрегации ТШ; uplink из каждого ТШ — в две независимые ВОЛС (к серверной и через кольцо) |
| PoE-бюджет | Не менее суммы максимальных классов мощности всех подключённых PoE‑устройств + 30% резерв; расчёт — в проекте |
| L3 | Статическая маршрутизация/OSPF — по архитектуре, согласованной с ИТ заказчика |
| Порты | Суммарный резерв свободных портов ≥ 20% |

### 8.3. Отказоустойчивость

- Схема: серверная ↔ ТШ‑1 (ВОЛС‑1), серверная ↔ ТШ‑2 (ВОЛС‑2), ТШ‑1 ↔ ТШ‑2 (ВОЛС‑3) — логическое кольцо. При обрыве любой одной ВОЛС или отказе одного ТШ другая половина склада сохраняет связь с серверной.

- Время сходимости при обрыве линии — не более 1 с [Допущение, целевое; уточнить требования WMS]; протокол (RSTP/MSTP, ERPS, L3 с ECMP и т.п.) — по проекту, согласованному с ИТ заказчика.

- В серверной существующего склада — подключение ВОЛС‑1 и ВОЛС‑2, по возможности, к разным коммутаторам ядра ([Вопрос 17.7]).

- Отказ одной ТД не должен приводить к «мёртвой зоне»: в рабочих зонах ТСД — покрытие минимум двумя ТД (см. 9.3).

### 8.4. Сетевая сегментация (предварительно)

Отдельные VLAN/SSID для: ТСД; проводных рабочих мест; управления сетевым оборудованием; гостевого доступа (если нужен); видеонаблюдения/СКУД/принтеров (если будут). Окончательная схема и IP‑план — согласовать с ИТ заказчика.

## 9. Требования к беспроводной сети Wi‑Fi

### 9.1. Зоны покрытия

| Зона | Требование |
| --- | --- |
| Проходы между стеллажами (все, на всю длину, включая проездные секции) | Покрытие для ТСД (профиль «ТСД», п. 9.3) |
| Проезды и зоны вдоль мезонинов, зоны приёмки/отгрузки у ворот | Профиль «ТСД» |
| Под мезонинами (высота ~3,56 м, ж/б плита сверху) | Профиль «ТСД» |
| На мезонинах (рабочие места, зоны комплектации — [Вопрос 17.4]) | Профиль «ТСД» + офисные клиенты (ноутбуки) |
| Вспомогательные помещения (обогрев, санузлы, тамбуры, электрощитовая, венткамера) | Не требуется [Допущение] |
| Площадка для брака (150 м²), площадки у ворот снаружи | [Вопрос 17.4] |

Высота расчёта покрытия — 1,0–1,5 м от пола (уровень ТСД в руке/на погрузчике). Если ТСД используются на высоте (оператор поднимается на погрузчике — man-up/VNA), покрытие также на рабочей высоте подъёма — [Вопрос 17.1].

Модель расчёта — с заполненными стеллажами (худший случай), с учётом реального типа товара.

### 9.2. Частотные диапазоны и стандарты

- ТД — не ниже Wi‑Fi 6 (802.11ax); рассмотреть Wi‑Fi 6E/7, если ТСД заказчика поддерживают 6 ГГц и диапазон разрешён в РБ.

- Основной диапазон для ТСД — 5 ГГц; каналы шириной 20 МГц (для плотного частотного плана и устойчивого роуминга); 40 МГц — только при обосновании.

- 2,4 ГГц — обязателен: у заказчика есть устаревшие клиенты Wi‑Fi 4 (802.11n), работающие только в 2,4 ГГц. Требования: каналы только 1/6/11, ширина 20 МГц, мощность согласована с 5 ГГц. В плотной сетке ТД часть радиомодулей 2,4 ГГц отключается или переводится в режим мониторинга, чтобы не было взаимных помех. Покрытие 2,4 ГГц — во всех зонах, где работают эти устройства ([Вопрос 17.1]: какие устройства, сколько и где; по умолчанию — все зоны профиля «ТСД»).

- Режим совместимости с 802.11n на 2,4 ГГц не должен ухудшать работу современных клиентов на 5 ГГц: современные ТСД направляются в 5 ГГц (band steering или отдельный SSID), а для 2,4 ГГц используется отдельный SSID/профиль, если это нужно устаревшим устройствам.

- Частотный план — без взаимных помех соседних ТД (co-channel interference) с учётом DFS-каналов; если ТСД плохо работают с DFS — план только на не-DFS каналах ([Вопрос 17.1]).

- Мощность ТД — согласована с мощностью ТСД (избегать асимметрии: ТСД слышит ТД, а ТД не слышит ТСД).

- Отключить низкие скорости передачи (минимальная базовая скорость — например, 12 Мбит/с на 5 ГГц) — по согласованию с поддерживаемыми ТСД.

### 9.3. Целевые параметры радиопокрытия (профиль «ТСД»)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Уровень сигнала от основной ТД (Primary RSSI) | ≥ −67 дБм в 95% площади рабочих зон, по каждому проходу — в 5 ГГц и в 2,4 ГГц (для зон, где работают устройства Wi‑Fi 4) |
| Уровень сигнала от второй ТД (Secondary RSSI) | ≥ −70…−72 дБм (для бесшовного роуминга и отказоустойчивости) |
| SNR | ≥ 25 дБ |
| Перекрытие соседних ТД одного канала (CCI) | Не более 1 ТД на канале с уровнем ≥ −82 дБм в точке [Допущение, уточняется по результатам обследования] |
| Задержка (RTT до шлюза) | ≤ 50 мс в 95% измерений; потери пакетов ≤ 1% |
| Время роуминга | ≤ 50 мс (цель при 802.11r); без разрыва сессии приложения WMS/терминала |
| Ёмкость | Не менее [N — Вопрос 17.1] одновременно работающих ТСД + [M] прочих клиентов, с запасом 30% |

Итоговые значения могут быть скорректированы по рекомендациям производителя ТСД — подрядчик обязан сверить требования с документацией на модели ТСД заказчика.

### 9.4. Роуминг и безопасность

- Поддержка и настройка 802.11r (Fast BSS Transition), 802.11k (Neighbor reports), 802.11v (BSS Transition Management) — с проверкой совместимости с ТСД заказчика (при несовместимости — режим «mixed» или OKC; обосновать).

- Устаревшие клиенты Wi‑Fi 4 (2,4 ГГц) могут не поддерживать 802.11r/k/v и WPA3: для них подрядчик предлагает отдельный SSID/профиль безопасности (например, WPA2 и без FT), чтобы они не мешали быстрому роумингу современных ТСД. Решение согласуется с ИТ заказчика и проверяется на реальных устройствах.

- Шифрование — WPA2‑Enterprise / WPA3‑Enterprise (802.1X, RADIUS) для ТСД и рабочих клиентов; WPA2/WPA3‑Personal — только при обосновании и согласовании. Используемый RADIUS/каталог — [Вопрос 17.11].

- Protected Management Frames (802.11w) — по совместимости с ТСД.

- Не более 3–4 SSID на радиомодуль.

- QoS (WMM), при необходимости голосовых приложений на ТСД — приоритизация голоса.

- Rogue AP detection / WIDS — если поддерживается системой управления.

### 9.5. Точки доступа и антенны

- ТД — Huawei (линейка AirEngine или актуальная на момент поставки), поддерживаемые существующим контроллером на коммутаторе ядра основного склада при его текущей (или согласованной обновлённой) версии ПО. Конкретная модель выбирается по результатам радиообследования (раздел 10) с обоснованием: соответствие требованиям 9.2–9.4, совместимость с ТСД, диапазон рабочих температур (для неотапливаемого склада — промышленное исполнение/подтверждённый диапазон), исполнение (внутренние всенаправленные / с внешними направленными антеннами «вдоль прохода»), PoE-потребление, стоимость владения.

- Высота и способ крепления (над проходами под покрытием, на стенах, на конструкциях мезонинов, на стойках стеллажей — последнее только с согласия Триовист) — по проекту. Не допускается установка ТД непосредственно над/за металлическими элементами, экранирующими сигнал, без обоснования.

- Крепление — надёжное, с защитой от падения (страховочный тросик), с доступом для обслуживания с подъёмника.

- Для предварительной оценки в КП: [Допущение] ориентировочно 60 ТД (±30%) — только для сравнения предложений; в КП обязательно дать цену «под ключ» за единицу ТД (ТД + крепление + линия СКС средней длины + монтаж + настройка), чтобы итог можно было пересчитать по результатам обследования.

### 9.6. Система управления

- Используется существующий контроллер Wi‑Fi на коммутаторе ядра Huawei основного склада. Отдельный контроллер или облачное управление не требуются, если подрядчик не докажет необходимость.

- Подрядчик на этапе 1 проверяет и отражает в КП: модель и версию ПО коммутатора-контроллера; поддержку выбранной модели ТД; максимальное количество ТД и клиентов на контроллере с учётом существующих ТД основного склада; количество свободных лицензий ТД и стоимость недостающих; нагрузку на ядро.

- ТД нового корпуса подключаются к контроллеру через ВОЛС‑1/ВОЛС‑2. При обрыве обеих ВОЛС ТД теряют связь с контроллером, поэтому подрядчик описывает поведение сети в этом случае (локальная коммутация трафика, сохранение работы клиентов) и настраивает её так, чтобы минимизировать влияние.

- Функции: централизованная настройка, автоматический/ручной частотный план (с возможностью фиксации ручного плана), мониторинг клиентов и ТД, журналы роуминга, отчёты, оповещения.

- Контроллер сейчас один: подрядчик оценивает риск и опционально предлагает резервирование (второй коммутатор ядра с функцией контроллера в режиме горячего резерва или иное решение Huawei) — отдельной позицией КП.

## 10. Радиообследование

Радиообследование выполняется в три этапа. Этапы 1 и 2 оцениваются в КП отдельными позициями, чтобы заказчик мог заказать их до основного контракта.

### 10.1. Этап 1 — предиктивное моделирование (predictive)

- Инструмент: Ekahau AI Pro, Hamina, iBwave или аналог (указать в КП).

- Исходные данные: актуальные DWG/PDF корпуса, мезонинов, стеллажей; модели затухания: стены, ж/б плита мезонинов, металлические стеллажи с заполнением товаром (заказчик сообщает тип товара), ворота.

- Результат: предварительное число и места ТД, модель ТД/антенн (1–2 кандидата), частотный план, тепловые карты (Primary RSSI, Secondary RSSI, SNR, CCI, скорость передачи), список допущений модели.

### 10.2. Этап 2 — натурное обследование (on-site, APoS)

- Проводится на объекте после монтажа стеллажей (желательно при частичном заполнении товаром); сроки — привязать к графику строительства ([Вопрос 17.12]).

- Метод: временная установка ТД выбранной модели с выбранными антеннами на планируемой высоте и в планируемых местах; измерения в проходах, под мезонинами и на них на высоте ТСД.

- Обязательно: спектральный анализ 2,4/5 (/6) ГГц на наличие помех (в т.ч. от соседнего склада и оборудования), измерения с реальным ТСД заказчика и с устаревшим устройством Wi‑Fi 4 на 2,4 ГГц (заказчик предоставляет по 1–2 шт.).

- Результат: скорректированный проект размещения ТД, окончательная модель ТД и антенн, отчёт с тепловыми картами и фотографиями точек установки.

### 10.3. Этап 3 — приёмочное (пост-монтажное) обследование (validation)

- Пассивное обследование по всем зонам покрытия (Primary/Secondary RSSI, SNR, CCI, каналы).

- Активное обследование: пропускная способность, задержки, потери.

- Тест роуминга ТСД: проход по всем проходам и зонам с ТСД заказчика и непрерывным тестовым трафиком (ping/приложение WMS); фиксация времени переключения и потерь. Отдельно — тот же тест с устаревшим устройством Wi‑Fi 4 на 2,4 ГГц.

- Сравнение с требованиями 9.3; при несоответствии — исправление за счёт подрядчика и повторное обследование.

- Результат: отчёт с тепловыми картами «как построено», таблица соответствия, файл проекта инструмента обследования (.esx или аналог) — передаётся заказчику.

## 11. Этапы и сроки

Сроки указываются подрядчиком в КП в рабочих днях от события (сроки строительства корпуса — [Вопрос 17.12]).

| № | Этап | Результат | Условие начала | Срок (заполняет подрядчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта, сбор исходных данных, предиктивное радиомоделирование | Отчёт этапа 1 (10.1), предварительная схема ТШ и трасс | Договор, передача DWG | [ ] р.д. |
| 2 | Проектирование ЛВС/СКС/Wi‑Fi | Проект, спецификация, согласование с заказчиком и смежниками | Утверждение этапа 1 | [ ] р.д. |
| 3 | Натурное радиообследование (APoS) | Отчёт этапа 2 (10.2), окончательное размещение ТД | Смонтированы стеллажи | [ ] р.д. |
| 4 | Поставка материалов и оборудования | Акты поставки | Утверждение проекта (для ТД — после этапа 3) | [ ] р.д. |
| 5 | Монтаж кабеленесущих систем, ВОЛС, СКС, ТШ | Смонтированная СКС | Готовность строительной части, доступ | [ ] р.д. |
| 6 | Монтаж и настройка активного оборудования и ТД, интеграция | Работающая сеть | Этап 5, питание ТШ | [ ] р.д. |
| 7 | Испытания: тестирование СКС/ВОЛС, приёмочное радиообследование, тест роуминга | Протоколы и отчёты (раздел 13) | Этап 6 | [ ] р.д. |
| 8 | Передача ИД, обучение, подписание актов | Комплект ИД, акт приёмки | Этап 7 без замечаний | [ ] р.д. |

Подрядчик прикладывает к КП укрупнённый график (диаграмма Ганта) с указанием работ, зависящих от готовности здания и стеллажей.

## 12. Состав исполнительной и проектной документации

Передаётся в электронном виде (DWG + PDF, отчёты — PDF, таблицы — XLSX) и в 2 экземплярах на бумаге ([Допущение]).

- Пояснительная записка: архитектура сети, обоснование количества и мест ТШ, расчёт длин линий, PoE-бюджет, расчёт ИБП и тепловыделения.

- Структурная схема ЛВС (физическая и логическая), схема резервирования.

- Планы трасс кабеленесущих систем и ВОЛС с отметками высот, проходками.

- Планы размещения розеток, ТД (с отметками высоты и способом крепления), ТШ.

- Фасады (схемы заполнения) ТШ.

- Кабельный журнал (номер, откуда–куда, тип, длина), таблицы кроссировок, порт-мапы коммутаторов.

- Схема маркировки и таблицы маркировки.

- Оптические кроссовые таблицы (распределение волокон).

- IP‑план, VLAN, SSID, настройки безопасности (без паролей в открытом виде; пароли — отдельным защищённым способом).

- Резервные копии конфигураций всего активного оборудования и системы управления Wi‑Fi.

- Отчёты радиообследований этапов 1–3, файлы проектов инструмента обследования.

- Протоколы тестирования СКС и ВОЛС (раздел 13) в исходном формате прибора (например, Fluke LinkWare) и PDF.

- Протоколы измерения сопротивления заземления, акты скрытых работ, акты на огнезащиту проходок.

- Паспорта, сертификаты/декларации соответствия, гарантийные талоны; серийные номера и лицензии оборудования.

- Сертификат системной гарантии производителя СКС (если предусмотрено, п. 14).

- Инструкция по эксплуатации и программа обучения.

## 13. Приёмка и тестирование

### 13.1. Медная СКС

- 100% линий тестируются кабельным анализатором уровня сертификации (Fluke Networks DSX CableAnalyzer или эквивалент с актуальной калибровкой; сертификат калибровки прикладывается).

- Тест постоянной линии (Permanent Link) по классу EA (Cat.6A) / E (Cat.6) по ISO/IEC 11801 / TIA‑568.2‑D; в отчётах — все параметры, результат PASS без «*» (marginal pass) — [Допущение: marginal pass не допускается].

- Для экранированной системы — проверка целостности экрана.

### 13.2. ВОЛС

- Tier 1 (OLTS): измерение вносимых потерь на длинах волн 1310/1550 нм в обоих направлениях; соответствие расчётному бюджету.

- Tier 2 (OTDR): рефлектограммы каждого волокна с обоих концов (1310/1550 нм), с событиями (сварки, разъёмы).

- Инспекция торцов разъёмов (видеомикроскоп), отчёт.

### 13.3. Активное оборудование и сеть

- Проверка всех портов и uplink, PoE (фактическое потребление), стека/MLAG.

- Тест отказоустойчивости: поочерёдное отключение ВОЛС‑1, ВОЛС‑2, ВОЛС‑3, одного БП, одного коммутатора стека; фиксация времени восстановления и отсутствия потери связи ТШ с серверной.

- Проверка работы ИБП (переход на батареи, уведомления в мониторинг).

- Интеграция с системой мониторинга заказчика (SNMP/Syslog).

### 13.4. Wi‑Fi

- Приёмочное радиообследование (10.3) и тест роуминга ТСД — соответствие п. 9.3.

- Проверка работы WMS/рабочих приложений на ТСД во всех зонах (совместно с заказчиком).

### 13.5. Порядок приёмки

- Подрядчик уведомляет о готовности, передаёт протоколы за [5] рабочих дней до приёмки.

- Совместный осмотр, выборочные контрольные измерения представителем заказчика (или привлечённым экспертом).

- Замечания устраняются за счёт подрядчика в согласованный срок; повторные испытания.

- Подписание акта приёмки — после устранения замечаний и передачи полного комплекта ИД.

## 14. Гарантия

| Объект | Минимальный срок (подрядчик может предложить больше) |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | 24 месяца с даты подписания акта [Допущение] |
| СКС (система одного производителя) | Системная гарантия производителя не менее 15 лет (при наличии программы; указать в КП) [Допущение] |
| Активное оборудование, ТД, ИБП | Гарантия производителя (указать срок); сервисный контракт на 1/3/5 лет — опционально |
| АКБ ИБП | Указать срок |

- Время реакции на гарантийное обращение: не более 1 рабочего дня, для критичных отказов (потеря связи зоны склада) — выезд не более 8 часов [Допущение, обсуждается].

- Подрядчик указывает стоимость постгарантийного обслуживания (SLA) — опционально.

## 15. Требования к подрядчику

- Опыт: не менее 3 завершённых проектов Wi‑Fi для складов/производств с ТСД и высотными стеллажами за последние 5 лет — с контактами заказчиков для рекомендаций.

- Специалисты: сертифицированный инженер по проектированию беспроводных сетей (сертификация Huawei по WLAN — HCIP‑WLAN или выше, и/или CWNA/CWDP, Ekahau ECSE); инженер по СКС с сертификацией производителя СКС; сетевой инженер с сертификацией производителя коммутаторов.

- Статус партнёра Huawei (обязательно) и опыт настройки ТД Huawei на встроенном контроллере коммутатора; статус партнёра производителя СКС (для системной гарантии).

- Собственное или арендованное измерительное оборудование: сертификационный кабельный анализатор (Fluke DSX или эквивалент), OTDR и OLTS, инструмент радиообследования (Ekahau Sidekick или эквивалент), спектроанализатор.

- Наличие разрешительных документов, необходимых по законодательству РБ для данного вида работ (подрядчик указывает, какие именно требуются и прикладывает копии).

- Персонал с допуском к работам на высоте и по электробезопасности.

- Страхование ответственности — желательно.

- Готовность работать на действующей строительной площадке по графику генподрядчика.

## 16. Состав коммерческого предложения

КП должно содержать:

- Краткое описание предлагаемого технического решения (архитектура, количество ТШ и обоснование, модели коммутаторов и ТД Huawei, результат проверки совместимости с существующим ядром и контроллером).

- Раздельные цены (с НДС и без):

  - 2.1. Радиообследование: этап 1 (предиктив), этап 2 (APoS), этап 3 (приёмочное) — отдельно;

  - 2.2. Проектирование;

  - 2.3. Материалы СКС и ВОЛС (спецификация с ценами за единицу);

  - 2.4. ТШ, ИБП, заземление;

  - 2.5. Активное оборудование Huawei (коммутаторы, ТД, оптические модули) и лицензии ТД на существующий контроллер; сервисная поддержка на 1/3/5 лет; опционально — резервирование контроллера (п. 9.6);

  - 2.6. Монтажные и пусконаладочные работы;

  - 2.7. Испытания и исполнительная документация;

  - 2.8. Подъёмные механизмы/подмости (если включены).

- Цены за единицу для пересчёта объёма: ТД «под ключ»; медная линия (Cat.6 / Cat.6A) средней длины; рабочее место (2 порта); дополнительный ТШ (с ИБП и коммутатором); дополнительная ВОЛС (за метр и за оконцевание); прочая точка (принтер/сканер/зарядная станция).

- Сроки по этапам (раздел 11) и график.

- Условия оплаты, срок действия КП, срок поставки оборудования.

- Гарантийные обязательства (раздел 14), SLA.

- Перечень допущений и исключений подрядчика; перечень исходных данных и условий, необходимых от заказчика.

- Сведения о подрядчике: референс-проекты, сертификаты специалистов и партнёрские статусы, разрешительные документы.

- Ответы/позиция подрядчика по открытым вопросам раздела 17 (где подрядчик может предложить решение).

Форма подачи: PDF + XLSX (спецификация). Срок подачи и контакт для вопросов — [заполнить]. Вопросы по ТЗ принимаются письменно; ответы рассылаются всем участникам.

## 17. Ответы заказчика и открытые вопросы

### 17.0. Принятые решения (ответы заказчика от 27.09.2026)

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Клиенты 2,4 ГГц | Есть устаревшие устройства Wi‑Fi 4 (802.11n), только 2,4 ГГц → 2,4 ГГц обязателен (п. 9.2) |
| Рабочие места | До 20 на мезонин — предварительно, с запасом; фактически, скорее всего, будет меньше (п. 6.3) |
| Видеонаблюдение, СКУД | Проектируются отдельно, вне объёма (п. 4.2) |
| Серверная | В основном складе, к которому вплотную примыкает новый корпус |
| Оптика | 3 кабеля OS2 по 12 волокон: серверная → ТШ‑1, серверная → ТШ‑2, ТШ‑1 ↔ ТШ‑2; плюс по 2 на каждый доп. ТШ (п. 6.2) |
| Производитель | Активное оборудование — только Huawei, как ядро основного склада (пп. 4.3, 8.1) |
| Контроллер Wi‑Fi | Существующий, на коммутаторе ядра основного склада (п. 9.6) |
| Электропитание ТШ | Через ведущего инженера проекта (ГИП): подрядчик ЛВС после проектирования выдаёт ему задание с нагрузками и местами ТШ (пп. 4.1, 7) |

### Открытые вопросы

Ответы желательно получить до рассылки ТЗ (пункты с ★) или приложить к ТЗ как «будет уточнено на этапе 1». Нумерация подразделов сохранена для ссылок из текста ТЗ.

### 17.1. ТСД и клиенты Wi‑Fi ★

- Модели современных ТСД (производитель, модель, поддержка 5/6 ГГц, DFS, 802.11r/k/v, WPA3), количество сейчас и через 3 года, сколько работает одновременно в смену.

- Устаревшие устройства Wi‑Fi 4 на 2,4 ГГц: что это (модели), сколько, в каких зонах работают, планируется ли их замена?

- Используются ли терминалы на погрузчиках, голос/Push-to-Talk на ТСД, приложения, чувствительные к обрывам (терминальный доступ, веб-WMS)?

- Какие погрузчики (ричтраки, VNA с поднимающимся оператором)? Нужна ли связь на высоте?

- Нужен ли гостевой Wi‑Fi / Wi‑Fi для ноутбуков и телефонов сотрудников?

### 17.2. Строительная часть ★ (вопросы к ГИП)

- Актуальные чертежи АР/КМ здания (разрезы, высота до низа ферм, покрытие), разделы ЭО (освещение), АУПТ (спринклеры), ОВ — можно ли передать подрядчикам?

- Какие размеры мезонинов финальные (КМ: 93,8 × 17,35 и 92,9 × 11,35 м; план Триовист: ~87,45 × 16,86 и ~87,45 × 12,7 м)? Утверждена ли раскладка стеллажей?

- График строительства: когда будут готовы кровля/стены, мезонины, смонтированы стеллажи, подано постоянное электропитание?

### 17.3. Климат

- Склад отапливаемый? Диапазон температур и влажности зимой/летом, запылённость. (Влияет на исполнение ТД, шкафов, ИБП.)

### 17.4. Мезонины и рабочие места

- Что будет на Мезонине 1 («платформа с надстройкой») и Мезонине 2 — офисы, зоны комплектации/упаковки? Что под мезонинами?

- Когда будет планировка рабочих мест на мезонинах? До неё ТЗ исходит из 20 + 20 мест по 2 порта. Тип розеток: настенные, в кабель-канале, в лючках пола или в мебели?

- Нужны ли точки на доках (рабочие места приёмки/отгрузки), у ворот, на площадке для брака, в помещении обогрева?

### 17.5. Товар

- Какой товар хранится (жидкости, металл, бытовая техника, фольгированная упаковка)? Типичная заполненность стеллажей.

### 17.6. Прочие проводные устройства

- Будут ли сетевые принтеры этикеток, стационарные сканеры, зарядные станции ТСД с Ethernet, табло, IP‑телефоны? Примерное количество или только резерв портов? (Камеры и СКУД — вне объёма.)

### 17.7. Существующая сеть и серверная ★

- Модели и версия ПО коммутаторов ядра Huawei; свободные оптические порты и модули (10G/25G); тип оптических кроссов и разъёмов (LC/SC, UPC/APC).

- Сколько коммутаторов в ядре: можно ли подключить ВОЛС‑1 и ВОЛС‑2 к разным коммутаторам? Есть ли в серверной резервное питание (ИБП/ДГУ)?

- Где именно в основном складе серверная, есть ли свободные лотки до стены с новым корпусом? (Подрядчик уточнит на обследовании, но заказчику нужно организовать доступ.)

### 17.8. Поставка

- Кто поставляет активное оборудование Huawei — подрядчик или заказчик (в КП запрошены оба варианта)?

### 17.9. Электропитание (к ГИП, после проектирования ЛВС)

- Подтвердить у ГИП: линии питания к ТШ входят в проект электроснабжения и в объём электромонтажной организации; есть ли в новом корпусе гарантированное питание (ДГУ). Задание на нагрузки нужно передать ГИП до завершения электромонтажа.

- Требуемая автономность ИБП (сколько минут сеть должна работать без электросети); в ТЗ пока заложено 30 минут.

### 17.10. Пожарная безопасность (к ГИП)

- Является ли стена между корпусами противопожарной? Требования к огнезащите проходок, кто согласует.

### 17.11. Контроллер Wi‑Fi, управление и безопасность ★

- Модель коммутатора-контроллера и версия ПО; сколько ТД к нему уже подключено и сколько лицензий ТД свободно?

- Есть ли резервирование контроллера сейчас? Нужно ли оно (опция в КП)?

- Есть ли RADIUS/каталог (AD/LDAP) для 802.1X?

- Какая система мониторинга/управления сетью используется (Huawei eSight/iMaster NCE, Zabbix и т.п.)?

### 17.12. Бюджет, сроки, закупка ★

- Ориентировочный бюджет (или диапазон) на проект.

- Желаемая дата запуска склада; к какому сроку нужна сеть.

- Процедура закупки: сколько подрядчиков приглашать, срок подачи КП, критерии выбора (цена/опыт/сроки), форма договора.

- Нужен ли предпроектный этап (радиообследование этапа 1) отдельным договором до выбора основного подрядчика?

## Приложения

- Приложение А. Исходные чертежи (передаются отдельными файлами): sklad-obshaya-shema.pdf, triovist-frontalnye-22.04.2026-(1)-model-6.pdf, triovist-frontalnye-22.04.2026-(2)-model-3.pdf, triovist-frontalnye-22.04.2026-(1)(4).dwg.

- Приложение Б. Эскиз размещения ТШ и трасс ВОЛС: media/eskiz-shkafy-trassy.png (условно, см. п. 3.5).